Таблица 1. Технические характеристики U-образных обогревателей “BlackHeat”

Параметры \ модель	BH-15UT	BH-20UT	BH-25UT	BH-30UT	BH-35UT	BH-40UT	BH-45UT	BH-50UT	
Мощность брутто (кВт)	15 кВт	20 кВт	25 кВт	30 кВт	35 кВт	40 кВт	45 кВт	50 кВт	
Мощность нетто (кВт)	13.5 кВт	18 кВт	22.5 кВт	27 кВт	31.5 кВт	36 кВт	40.5 кВт	45 кВт	
Длина теплообменника (мм)	3 323	4 843	4 843	6 363	6 363	6 363	7 998	7 998	
Общая длина обогревателя (мм)	3 406	5 236	5 236	6 456	6 456	6 456	8 328	8 328	
Вес (кг)	39 кг	54 кг	54 кг	65 кг	65 кг	66 кг	96 кг	96 кг	
Обогреваемaя площадь (м2)	20-160	30-210	40-265	50-315	55-370	65-420	70-475	80-525	
Реком. высота инсталляции (м)	3.5 м	3.6 м	4.0 м	4.7 м	5.0 м	5.5 м	6.7 м	7.0 м	
Расстояния до горючих материалов	
Вверх (мм)	100	100	100	100	100	100	100	100	
В стороны (мм)	760	840	840	840	910	910	1140	1140	
Вниз (мм)	1520	1600	1600	1600	1680	1680	1980	1980	
Расход газа	
Природный, м.куб/час	1.43	1.91	2.38	2.86	3.34	3.81	4.29	4.77	
Пропан, м.куб/час	0.56	0.75	0.94	1.13	1.32	1.51	1.69	1.88	
Бутан, м.куб/час	0.43	0.57	0.72	0.86	1.00	1.15	1.29	1.43	
Рабочее давление, мм.вод.ст.	150 – 500 – природный газ, 325 – 500 – пропан-бутан	
Электрические параметры	230 вольт, 50 Гц, 1 ампер	

Таблица 2.  Технические характеристики линейных обогревателей “BlackHeat”

Параметры \ модель	BH-15ST	BH-20ST	BH-25ST	BH-30ST	BH-35ST	BH-40ST	BH-45ST	BH-50ST	
Мощность брутто (кВт)	15 кВт	20 кВт	25 кВт	30 кВт	35 кВт	40 кВт	45 кВт	50 кВт	
Мощность нетто (кВт)	13.5 кВт	18 кВт	22.5 кВт	27 кВт	31.5 кВт	36 кВт	40.5 кВт	45 кВт	
Длина теплообменника (мм)	6 096	9 144	9 144	12 192	12 192	12 192	15 240	15 240	
Общая длина обогревателя (мм)	6 685	9 739	9 739	12 785	12 826	12 826	15 876	16 120	
Вес (кг)	41 кг	55 кг	55 кг	68 кг	68 кг	68 кг	81 кг	81 кг	
Обогреваемая площадь (м2)	20-160	30-210	40-265	50-315	55-370	65-420	70-475	80-525	
Mин. высота инсталляции (м)	3.5 м	3.5 м	3.5 м	3.5 м	4.6 м	5.0 м	5.0 м	5.0 м	
Расстояния до горючих материалов	
Вверх (мм)	100	100	100	100	100	100	100	100	
В стороны (мм)	760	840	840	840	910	910	1140	1140	
Вниз (мм)	1520	1600	1600	1600	1680	1680	1980	1980	
Расход газа	
Природный, м.куб/час	1.43	1.91	2.38	2.86	3.34	3.81	4.29	4.77	
Пропан, м.куб/час	0.56	0.75	0.94	1.13	1.32	1.51	1.69	1.88	
Бутан, м.куб/час	0.43	0.57	0.72	0.86	1.00	1.15	1.29	1.43	
Рабочее давление, мм.вод.ст.	150 – 500 – природный газ, 325 – 500 – пропан-бутан	
Электрические параметры	230 вольт, 50 Гц, 1 ампер